RY-LXQ系列一次消谐器

# 产品说明书

保定市荣优电气科技有限公司

RY-LXQ系列一次消谐器

概述

RY-LXQ系列6～35kV电压互感器中性点用非线性电阻消谐阻尼器（简称一次消谐器），是安装在6～35kV电压互感器（以下简称压变或PT）一次绕组Y接线中性点与地之间的一种非线性电阻消谐阻尼器件。消谐器采用电气性能优异、超细颗粒的SiC为基材，经大吨位的压机压制成高密度的长方形或圆饼状的坯体，在还原气氛下，经上千度的高温烧结而成。裸露的电阻器表面结构经特殊处理，能经受日晒雨淋，可直接用于户内外。它的体积小、重量轻、散热快、强度高、便于安装，很受用户青睐。

该产品完全符合现行电力部标准DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第4.1.5条中的规定，可以起到良好的限制电压互感器铁磁谐振的效果。

型号说明

LXQ

( D )

系统电压等级

设计序号

带D为弱绝缘，不带D为普通型

一次消谐器

根据系统电压分类，RY-LXQ系列一次消谐器分为6kV、10kV、35kV三种；根据设计序号分类，消谐器分为LXQⅠ、LXQⅡ、LXQⅢ型，其中LXQⅠ型为长方形的消谐器，LXQⅡ、LXQⅢ型为圆柱形的消谐器。LXQⅠ、LXQⅡ型消谐器为6kV、10kV系统通用型；LXQⅢ型把6kV系统， 10kV系统和35kV系统用的消谐器细分开，针对性更强。

如：LXQ(D)Ⅱ－10 为10kV系统用、弱绝缘、圆柱形一次消谐器。（消谐器外形尺寸见附图a、图b、图c）

使用条件

1、适用于户内及户外，环境温度-40℃～+60℃；

2、额定频率：48Hz～62Hz；
3、海拔高度不大于3000m，地震裂度8度及以下地区；

4、大气中无严重污秽及浸蚀性介质的场所；
5、串接于交流6～35kV非有效接地系统PT一次绕阻中性点与地之间， 在一个系统中

接有多台电压互感器时，在每台互感器的三相高压绕阻中性点装一台消谐器， 才能有效地限制弧光接地过电压和消除铁磁谐振。

电气性能

表1 ： LXQⅠ、Ⅱ型消谐器本体交流电气参数表

| 序号 | 项 目 |  | 技 术 指 标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LXQⅠ（Ⅱ） -10（6）型 | LXQ(D) Ⅰ（Ⅱ） -10（6）型 | LXQⅠ（Ⅱ） -35型 | LXQ(D) Ⅰ（Ⅱ） -35型 |
| 1 | 消谐器通过AC0.3mA(峰值/2)电流时的电压及阻值 | U0.3mAp (V, 峰值/2) | 130 ±30 | 130 ±30 | 450 ±100 | 450 ±100 |
|  |  | R0.3mAp (kΩ) | ＞450 | ＞450 | ＞1800 | ＞1800 |
| 2 | 消谐器通过AC 3mA(峰值/2)电流时的电压及阻值 | U3mAp (V, 峰值/2) | 500 ±100 | 500 ±100 | 1400 ±150 | 1400 ±150 |
|  |  | R3mAp (kΩ) | ＞180 | ＞180 | ＞550 | ＞550 |
| 3 | 是否限制消谐器 两端工频电压 |  | 不限制 | 在3kV(峰值 /2)时，电阻值减少一半以上 | 不限制 | 在5kV(峰值 /2)时，电阻值减少一半以上 |
| 4 | 2小时通过100mA（有效值）电流的热容量 |  | - 无任何明显损坏； - 热容量试验前后，U0.3mAp及U3mAp的变化不大于±5%。 |  |  |  |
| 5 | 10min通过500mA（有效值） 电流的热容量 |  | - 无任何明显损坏； - 热容量试验前后，U0.3mAp及U3mAp的变化不大于±10%。 |  |  |  |

表2 ： LXQⅢ型消谐器本体交流电气参数表

| 序号 | 项目 |  | LXQⅢ-6 LXQ(D) Ⅲ-6 | LXQⅢ-10 LXQ(D) Ⅲ-10 | LXQⅢ-35 LXQ(D) Ⅲ-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消谐器通AC1mA(峰值/2)电流时的电压及阻值 | U1mAp (V, 峰值/2) | 170-210 | 280-350 | 840-1050 |
|  |  | R1mAp (kΩ) | ＞170 | ＞280 | ＞840 |
| 2 | 消谐器通过AC 10mA(峰值/2)电流时的电压及阻值 | U10mAp (V, 峰值/2) | 400-600 | 800-1000 | 2100-2625 |
|  |  | R10mAp (kΩ) | ＞48 | ＞80 | ＞210 |
| 3 | LXQ（D）Ⅲ型消谐器 两端工频电压变化 |  | 在3kV(峰值 /2)时，电阻值减少一半以上 |  | 在5kV(峰值 /2)时，电阻值减少一半以上 |
| 4 | 2小时耐受的功率(W) |  | ﹥800 | ﹥800 | ﹥800 |
| 5 | 10min通过500mA（有效值） 电流的热容量 |  | - 无任何明显损坏； - 热容量试验前后，冷状态下，电气参数变化不大于±10%。 |  |  |

选型原则

RY-LXQ系列一次消谐器按照PT所在电网额定电压可以分为10kV及35kV两种，其中10kV消谐器也适用于6kV电网中的PT。选取消谐器的型号除了与压变所在电网额定电压有关，还与压变高压绕组X端（尾端）的绝缘等级有关。由于消谐器是串在PT一次绕组中性点与地之间的非线性阻尼电阻，其非线性特征使得消谐器在正常工作电流段具有一定的阻值，从而有效地限制高压涌流和铁磁谐振。可是当电网发生异常的大电流（如雷击、电网断线谐振）时，会产生一个比较大的电压，如果压变尾端绝缘等级不强（俗称弱绝缘压变，其高压尾端与二次侧一同输出），就有可能损坏压变X端绝缘。针对这种情况，RY-LXQ系列消谐器因压变X端绝缘等级不同而分为LXQ型和LXQ(D)型。LXQ(D)型提供一个D参数元件，该元件能有效限制消谐器两端电压，使其在弱绝缘压变的绝缘耐受水平之下，从而有效保护中性点绝缘。我们根据国内主要厂家6～35kV压变绝缘结构和运行经验，建议选配LXQ系列消谐器如下：

表3　 RY-LXQ系列消谐器建议选配型号表

| 适合配LXQ型消谐器的压变型号 | 适合配LXQ(D)型消谐器的压变型号 |
| --- | --- |
| JDZJ-6、10 JDJJ-35 | JDZX6-6、10 UNE10、35 |
| JSJW-6、10 JDJJ1-35 | JDZX8-6、10、35G REL10 |
| JDEJ-6、10 JDJJ2-35 | JDZX9-6、10、35 URE10、35 |
| JDEW-6、10 JDX6-35 | JDZX10-6、10 URED10 |
| JDJW-6、10G JDX7-35 | JDZX11-6、10、35 UNEW35 |
| JDZB-6、10 JDZX-35 | JDZXR1-6、10 |
| JDZX7-6、10 JDXW-35 | JDZXR2-6、10 |

安装方式

一次消谐器必须安装在压变中性点与地之间，下端固定接地，上端接中性点，如下图所示。若安装在压变柜内，消谐器与周围接地体的距离建议≥2cm。消谐器上端与压变中性点采用绝缘导线连接。消协器不分正负极，一般垂直安装，也可以水平安装。安装原理图如下：

质量保证

产品出厂后，在用户完全遵守本产品说明书规定的运输、储存、安装和使用要求的情况下，产品在出厂之日起一年内，如发现产品及配件发生非人为损坏，本公司负责免费修理并对售出产品负责终身维修，超过一年期限装置维修酌情收取适量成本费。